전기철도안전관리자 운용요령

제정 2018.08.03. 전기 규범 제42호

개정 2019.10.14. 전기 제2019-4호

개정 2020.10.5. 전기 제2020-22호

개정 2026.7.28. 전기 제2026- 1호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 요령은 한국철도공사(이하 “公社”라 한다) 전기철도 운행구간(배전선로의 경우 비전철구간을 포함하며, 이하 “전기철도운행구간”이라 한다.)의 철도보호지구 내에서 시행하는 공사·용역 또는 작업시 전기철도안전관리자의 업무, 배치 및 운영기준을 정함으로써 전기적 위험요인으로부터 작업자의 안전과 전기철도시설을 보호하고, 철도의 안전운행을 확보하는 것을 목적으로 한다.  <개정 2019.10.14.><개정 2026.7.28.>

제2조(적용범위) ① 전기철도 운행구간의 전기안전 업무에 관하여는 이 요령이 정하는 바에 의하며 필요한 기준은 다음 각 호에 의한다. <개정 2026.7.28.>

1. 철도산업발전기본법

2. 산업안전보건법

3. 철도안전법

4. 철도안전법 시행령 및 동 시행규칙

5. 철도안전관리체계 기술기준 및 프로그램

6. 철도보호지구 안전작업 절차에 관한 세칙

7. 급전제어세칙 및 전철전력설비 유지보수 세칙

② 이 요령은 公社에서 운영하거나 위‧수탁 관리하는 전기철도 운행구간에서 행해지는 전기, 토목, 궤도, 건축 등의 공사·용역 또는 작업(이하 “작업”이라 한다)에 한(限)하여 적용한다. <개정 2019.10.14.><개정 2026.7.28.>

제3조(정의) ① 이 요령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2019.10.14.><2020.10.05.><개정 2026.7.28.>

1. “전기철도안전관리자”란 전기철도 운행구간의 철도보호지구 내에서 전기, 토목, 궤도, 건축 등의 작업을 시행함에 있어 고압이상의 전철전력설비 근접 또는 지장작업, 급·단전이 필요한 작업일 경우 관련부서 협의,  관계자에 대한 안전교육, 작업자 및 전기시설물 보호 등의 안전관리 업무를 수행하는 자를 말한다.

2. “시행부서장”이란 전기철도 운행구간의 철도보호지구 내에서 공사 또는 작업을 시행하는 철도공사 내부 또는 외부기관 부서의 장을 말한다.

3. “관할부서장”이란 이 요령이 적용되는 공사·용역 또는 작업을 관할하는 철도공사 부서의 장으로 公社 지역본부 전기처장 또는 고속전기사업단장을 말한다.

4. “철도보호지구”란 「철도안전법」제45조 제1항에 따라 철도경계선(가장 바깥쪽 궤도의 끝선을 말한다)으로부터 30미터 이내의 지역을 말한다.

5. “철도안전 전문기관” 이란 철도안전법 제69조에 따라 지정된 전기철도분야 철도안전 전문기관을 말한다.

6. “전철전력설비”란 전기철도에서 수전선로·변전설비·스카다(Supervisory Control And Data Aquisition, 이하 "SCADA"라 한다), 전차선로·배전선로·건축전기설비와 이에 부속되는 설비를 총괄한 것을 말한다.

7. “직무전문교육”이란 제5호의 철도안전 전문기관에서 시행하는 전기철도안전관리자 교육을 말한다.

8. “작업책임자”란 철도차량의 운행선로 또는 그 인근에서 철도시설의 건설 또는 관리와 관련한 작업의 협의ㆍ지휘ㆍ감독ㆍ안전관리 등의 업무에 종사하도록 철도운영자 또는 철도시설관리자가 지정한 사람을 말한다.

② 이 요령에서 사용하는 용어는 철도‧안전 및 전기 관련 법규의 용어를 사용함을 원칙으로 한다.<개정 2026.7.28.>

제2장 전기철도안전관리자 업무시행절차

제4조(배치기준) ① 시행부서장은 당해 작업이 다음 각 호의 조건에 해당할 경우 전기철도안전관리자를 배치하여야 한다.<개정 2026.7.28.>

1. 전기철도 운행구간에서 급·단전이 필요한 작업

2. 전기철도 운행구간의 충전전로 1m이내 인력작업

3. 「유해·위험작업의 취업 제한에 관한 규칙」제3조(자격·면허 등이 필요한 작업의 범위 등)에 규정된 유자격자가 아닌 작업자가 시행하는 전기철도 운행구간 3m이내 작업

4. 전기철도 운행구간 3m이내 차량(철도차량 제외), 기계장치 등을 사용하는 작업(다만, 높이제한장치 등 방호설비를 설치하고, 감시인 배치 및 公社에서 승인한 차량, 기계장치 작업 시 전기철도안전관리자 배치를 생략할 수 있다.)

5. 전기철도 운행구간 상부에서 물체의 낙하 및 비산 우려가 있는 작업

6. 전기철도 충전전로 3m 근접 가설구조물 및 건설자재를 설치‧사용

7. 철도보호지구내  전도 위험이 높은 건설기계(항타기, 천공기, 이동식크레인, 타워크레인 등)를 사용하는 경우 작업 반경 끝 지점이 전기철도 운행에 지장을 줄 우려가 있는 작업

② 전기철도 운행구간의 안전확보를 위하여 관할부서장이 요청할 경우 전기철도안전관리자를 배치하여야 한다.<개정 2026.7.28.>

제5조(선임) ① 시행부서장은 제4조의 배치기준에 따라 전기철도안전관리자를 선임하여야 한다.<개정 2019.10.14.><개정 2026.7.28.>

② 시행부서장은 별지 제1호 서식에 의하여 관할부서장에게 전기철도안전관리자 선임계를 제출하여야 한다.<개정 2026.7.28.>

③ 시행부서장은 선임한 전기철도안전관리자의 자격요건 확인을 위하여 관할부서장에게 철도안전 전문기관에서 발행하는 전기철도안전관리자 교육 수료증을 제출하여야 한다.<개정 2026.7.28.>

제6조(정보제공) 시행부서장은 작업현장에 대한 급전계통 등의 정보제공이 필요할 경우 관할부서장에게 공문서로 요청하여야 하고, 요청받은 관할부서장은 다음 각 호의 사항에 대하여 정보를 제공하여야 한다.<개정 2026.7.28.>

1. 작업현장의 급전계통 및 급전구역 경계

2. 전차선로 급‧단전 지조관련 협의부서

3. 배전선로 급‧단전시 관계부서 협의절차, 사전조치 방법

제7조(업무적합성 확인) 관할부서장은 시행부서장이 선임한 전기철도안전관리자에 대하여 작업자의 안전과 전기시설물 보호를 위하여 다음 각 호의 기준에 따라 업무적합성을 확인하여야 한다.<개정 2019.10.14.><개정 2026.7.28.>

1. 업무적합성 확인방법은 실기, 필답, 문답 등 필요에 따라 선택하여 시행하여야 한다.

2. 업무적합성 확인 항목은 서식(별지 제2호 서식)의 내용을 참조하여 시행하되, 배점의 6할 이상을 득점하였을 경우 업무적합으로 처리하고, 배점의 6할미만을 득점하였을 경우 1회에 한하여 업무적합성을 재확인 할 수 있다.

3. 업무적합성 재확인 결과 부적합으로 판정된 자는 시행부서장에게 통보하여야 한다.

제8조(선임필증 발급) ① 관할부서장은 다음 각 호의 기준에 따라 당해작업의 전기철도안전관리자로 적합한지 결정하고, 그 결과를 14일 이내에 시행부서장에게 통보하여야 한다.<개정 2026.7.28.>

1. 제4조에 의한 배치기준의 적합 여부

2. 제7조에 의한 업무적합성 결과 적합 여부

3. 제10조에 의한 자격요건의 적합 여부

4. 기타 결격사유 여부

② 관할부서장은 전기철도안전관리자의 업무적합성 확인 후 선임필증   (별지 제3호 서식)을 발부한다.<개정 2026.7.28.>

③ 당해 작업의 전기철도안전관리자 역할 수행은 선임필증을 받고 운전명령 및 단전작업에 명시된 전기철도안전관리자로 한(限)한다.<개정 2026.7.28.>

제9조(안전조치) ① 관할부서장은 작업 현장에서 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하면 시행부서장에게 통보하고, 안전조치를 요청할 수 있다.<개정 2026.7.28.>

1. 감전사고 및 급전장애를 유발한 작업현장

2. 급·단전 시간 미 준수로 열차운행에 지장을 초래한 작업현장

3. 전기안전과 관련한 이례사항 발생 시 관계부서에 보고를 하지 않은 작업현장

② 관할 부서장으로부터 제1항 각 호의 사유로 전기철도 운행구간에 대한 안전조치를 요청할 경우 시행부서장은 작업책임자에게 재발방지 대책을 수립하도록 하여야 한다. <개정 2019.10.14.><개정 2026.7.28.>

제3장 전기철도안전관리자 운용기준

제10조(자격요건) ① 시행부서장은 아래의 자격요건을 충족하는 자를 전기철도안전관리자로 선임하여야 한다. <개정 2019.10.14.><개정 2026.7.28.>

1. ‘전기분야 기능사 이상 또는 전기관련학과 고등학교 졸업 이상의 자’로서 ‘3년 이상 전기 업무를 수행’하고 철도안전 전문기관에서 시행하는 직무전문교육을 이수하고 자격을 유지하는 자

2. 철도안전법시행령 제59조의 “전기철도분야 철도안전전문기술자” 초급자격 이상인 자로 직무전문교육을 이수하고 자격을 유지하는 자

3. 전기철도분야에서 전차선로 유지보수경력이 5년 이상인 자로 최초 직무전문교육을 이수하고 자격을 유지하는 자

② 전기철도안전관리자는 철도안전 전문기관에서 최초 직무전문교육을 수료하고 매 2년마다 직무보수 전문교육을 이수하여야 한다.

제11조(담당업무) ① 전기철도안전관리자는 다음 각 호의 업무를 담당한다. <개정 2019.10.14.><개정 2026.7.28.>

1. 철도교통관제센터(전기운용부)와 전기철도 운행구간 급ㆍ단전 협의

2. 접촉식 검전기로 전차선로 및 배전선로 단전 확인후 접지걸이 설치(검전기 사용전 기능확인, 절연보호구 착용)

3. 작업 중 전기철도 운행구간 이상유무 확인 및 이례사항 발생 시 관계기관에 즉시 통보

4. 전철전력설비 급전 시 작업책임자 통보 및 작업관계자 철수 확인 후 접지걸이 철거

5. 전기철도 운행구간에서 시행하는 작업의 전기안전관리

6. 해당 작업현장 작업자, 차량, 기계장치 취급자에 대한 전기안전교육

7. 작업원 감전사고 예방 및 전기시설물 위험요인 감시·통제

8. 굴착, 항타, 천공작업 시 지중배전선로, 통신선로, 신호케이블 등 지장시설물 확인 및 보호 조치

② 전기철도안전관리자는 다음 각 호의 순서에 따라 업무를 수행하여야 한다.

1. 대기장소 집결 후 작업자 급전부 임의접근 통제

2. 철도교통관제센터와 급ㆍ단전 협의

3. 급ㆍ단전 승인 확인

4. 작업책임자가 지정한 자와 접촉식 검전기 및 유도식 검전기로 무전압 확인

5. 승인된 위치에 접지 설치

6. 전기운용부 및 작업책임자에게 접지 완료 보고

7. 작업 개시 통보

8. 작업 중 전기위험요인 관리

9. 작업종료 후 접지걸이 철거

10. 급전 재개 협의 및 종료 보고

③ 전기철도안전관리자는 다음 장비를 휴대하여야 한다.

1. 접촉식 검전기

2. 유도식 검전기

3. 급전계통도

4. 절연장갑

5. 안전모

6. 휴대조명

7. 비상연락망

④ 전기철도안전관리자는 작업책임자가 지정한 자와 접지걸이 설치시 급전계통 및 접지걸이 설치대상, 급단전상태, 접촉식검전기 검전상태, 접지걸이 설치상태 등을 상호 확인하고 작업책임자에게 SNS 등으로 보고하여야 한다.

제12조(겸직금지) ① 시행부서장은 작업의 안전확보를 위하여 전기철도안전관리자가 다른 업무를 수행 하지 않도록 하여야 한다.<개정 2026.7.28.>

다만, 公社가 시행하는 유지보수작업에 한하여 전기분야 직원이 전기철도안전관리자 업무를 수행할 수 있으며, 전철전력설비 유지보수작업은 작업책임자가 전기철도안전관리자 업무를 수행할 수 있다.

② 시행부서장은 작업의 안전확보를 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 전기철도안전관리자를 2인 이상 배치하여야 한다.<개정 2026.7.28.>

1. 작업장이 분산되어 동시에 안전관리가 필요한 경우

2. 양단접지를 1인이 안전하게 설치하기 어려운 작업여건인 경우

3. 그 밖에 작업 특성상 추가적인 안전관리가 필요하다고 시행부서장이 인정하는 경우

제13조(배치기간) 시행부서장은 다음 각 호의 기간까지 배치하여 업무를 수행한다.<개정 2026.7.28.>

1. 제4조에 정한 배치기준에 따라 차등 적용한다.

2. 시행부서장은 배치된 전기철도안전관리자의 업무수행이 조기 종료되어 해지가 필요할 경우에는 관할부서장 및 철도교통관제센터에 공문으로 통보하여야 한다.

제14조(배치주체) 시행부서장은 전기철도안전관리자의 자격, 배치기간, 임무 등을 명기하여 작업을 발주한다.<개정 2026.7.28.>

부칙 <전기 규범 제42호, 2018.08.03.>

제1조(경과조치) 이 요령 시행 이전의 “전차선 단전입회 업무개선[(전철91370-291(’00.03.21)]”에 의한 “전기안전관리자”는 이 요령의 “전기철도안전관리자”로 본다.

제2조(시행시기) 이 요령은 제정 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

부칙 <전기 제2019-4호, 2019.10.14.>

이 요령은 2020년 2월 14일부터 시행한다.

부칙 <전기 제2020-22호, 2020.10.05.>

이 요령은 2020년 10월 12일부터 시행한다.

부칙 <전기 제2026-01호, 2026.7.28.>

이 요령은 2026년 8월 3일부터 시행한다.

[별지 제1호서식] <개정 2019.10.14.><개정 2026.7.28.>

작 업 개 요

1. 건        명 : OO대교 난간 및 OOOO 보수공사

2. 작 업 장 소 : OO선 OO역 ∼ OO역간 OOKOOm (대상구간 모두 기재)

3. 작 업 기 간 : 20  .  .  . ∼ 20  .  .  .(00일)

4. 요 청 기 간 : 20  .  .  . ∼ 20  .  .  .(00일)

5. 발   주   처 : 발주기관(부서)명 기재

6. 투입인원 : O일, OO명

- 작  업  책  임  자 : 소속 이름(HP : 000-0000-0000)

- 철도운행안전담당자 : 소속 이름(HP : 000-0000-0000)

- 전기철도안전관리자 : 소속 이름(HP : 000-0000-0000)

7. 투입장비 : 시설장비 1식, 백호(02) O대, 크레인(100Ton) O대

8. 안전계획(예시_시행부서에서 현장여건에 맞추어 작성)

○ 전기철도안전관리자는 임의적인 현장이탈 금지

○ 작업책임자는 작업시행 전, 중, 후 관계자와 작업협의 및 운전정보교환 철저

○ 접촉식 검전기로 전차선로 및 배전선로 단전확인

○ 운행선로 차단 및 전차선로 및 배전선로 단전 시행 후 선로 진입 및 공사 시작

○ 전차선로 및 배전선로 근접작업 안전관리 준수 철저

○ 전차선로 및 배전선로 급·단전 시간 필히 준수

○ 그 밖의 사항은 관계법령의 내용에 따름

전기철도안전관리자 선임계		사 진
성 명	홍 길 동
생년월일	OOOO-OO-OO
회 사 명	OOOO기술 주식회사
회사주소	서울특별시 OO구 OO동 000-00
자택주소
전화번호
이동전화
건 명
유의사항	- 위 사항은 전기철도안전관리자 업무에만 이용하고, 외부유출은 절대로 금합니다. - 자택주소는 동 단위까지만 기재하십시오.
자격증빙 서류(첨부)	○ 자격 증빙 서류 - 전기철도안전관리자 교육 수료증 - 전기관련학과 졸업증명서 - 경력확인증명서, 자격증 사본

[별지 제2호서식] <개정 2019.10.14.><개정 2026.7.28.>

전기철도안전관리자 업무적합성 확인표
○ 확인일시 :		OOOO년 OO월 OO일 OO:OO～OO:OO(OO:OO시간)
○ 확인장소 :		OO본부 OO처 회의실
○ 작 업 명 :		OO선 OO역구내 홈지붕 신축공사
○ 시 행 처 :		OO본부 OO처
○ 작업기간 :		20 . . . ∼ 20 . . .(00일)
○ 대 상 자 :		(주)OO건설 전기철도안전관리자 OOO(인)
○ 확 인 자 :		OO본부 전기처 OOO(인)
○ 확인결과 :		적합 또는 부적합(총 점) *판정기준 60점 이상
	확인항목		배점	점수	판정	기사
	- 전기철도안전관리자 임무 및 업무절차 숙지상태 - 작업개요의 이해		20
	- 급전계통 및 단전구간 이해 여부		20
	- 접지걸이 설치 및 철거 요령 숙지 상태		20
	- 급·단전업무 시행절차 이해 상태		20
	- 전차선로 또는 배전선로 근접 시 안전관리 숙지상태		10
	- 태도의 평가		5
	- 기타 관련 지식(필요시)		5

[별지 제3호서식] <개정 2019.10.14.><개정 2026.7.28.>

전기철도안전관리자 선임 필증 No. OOOO18-01
○ 확인일시 :	OOOO년 OO월 OO일 OO:OO～OO:OO(O시간)
○ 확인장소 :	OO본부 전기처 회의실
○ 작 업 명 :	OO동 상습침수지역 배수로 정비공사
○ 시 행 처 :	한국철도공사 OO본부 OO처
○ 작업기간 :	20 . . . ∼ 20 . . .(00일) (승인기간 : 20 . . . ∼ 20 . . .(00일))
○ 대 상 자 :	㈜OO기업 전기철도안전관리자 O O O (인) 휴대전화 : 010-0000-0000
○ 교 육 자 :	OO본부 O O 처 O O O (인)
[관련근거]한국철도공사「철도보호지구 안전작업 절차에 관한 세칙」제11조, 제22조, 제29조 전기철도 운행선 작업현장의 전차선로 및 배전선로 급·단전 업무협의, 근접작업 안전관리 등을 위한 “전기철도안전관리자” 적격자로 확인합니다. 20 년 월 일 한국철도공사 지역본부장(전기처장)·고속전기사업단장 (인)